数采系统与从控的通信协议

1、协议基础

1.1 数据类型

协议消息中使用的数据类型见下表：

| 数据类型 | 描述 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单字节整型(单字节，8位) |
| WORD | 无符号双字节整型(单字，16位) |
| DWORD | 无符号四字节整型(双字，32位) |
| QWORD | 无符号八字节整型（四字，64位） |
| BYTE[n] | n字节 |
| BCD[n] | 8421码，n字节 |
| STRING | GBK编码，若无数据置空 |

1.2 传输规则

协议应采用大端模式的网络字节序来传递字和双底以及多字，传输规则约定如下：

——字节(BYTE)的传输，按照字节流的方式传输；

——字(WORD)的传输，先传递高八位，再传递低八位；

——双字(DWORD)的传输，先传递高二十四位，然后传递高十六位，在传递高八位，最后传递低八位。

——四字(QWORD)的传输，先传递高五十六位，然后传递高四十八位，在传递高四十位，依次最后传递低八位。

1.3 消息的组成

① 消息结构，每条消息有标志位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构如下表所示。

| 标志位 | 消息头 | 消息体 | 校验码 | 标志位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

② 标志位，标志位应采用0x7f表示，若检验码、消息头以及消息体中出现0x7f及0x7e，则要进行转义处理。转义规则定义如下：

对0x7e进行转义，转换为固定两字节数据：0x7e 0x01；

对0x7f进行转义，转换为固定两字节数据：0x7e 0x02；

转义处理过程如下：

发送消息时：先对消息进行封装，然后计算并填充检验码，最后进行转义处理；

接收消息时：先对消息进行转义还原处理，然后验证校验码，最后解析消息。

示例：发送一包内容为0x30 0x7e 0x09 0x7f 0x55的数据包，则经过封装如下：0x7f 0x30 0x7e 0x01 0x09 0x7e 0x02 0x55 0x7f。

③ 消息头

a.消息头内容如下表：

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息ID | WORD | —— |
| 2 | 终端设备识别码 | WORD | 用于识别唯一设备 |
| 4 | 消息流水号 | WORD | 消息的携带属性 |
| 6 | 消息体长度 | WORD |  |

b.消息ID内容如下表：

| 消息ID |  |
| --- | --- |
| 4位 | 12位 |
| 0x1XXX：从控 0x5XXX：数采系统 | 分配各种实体自定义编号，以用来适配各种情形 |

c.终端识别码内容如下表：

| 设备名称 | 终端识别码 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4位 | 12位 |
|  | 终端设备类型 | 终端设备ID |
| 主腔体1号 | 0x1001 |  |
| 主腔体2号 | 0x1002 |  |
| 主腔体3号 | 0x1003 |  |

d.消息流水号：从0x0000开始循环计数

④消息体

一定格式下的实际数据。

⑤校验码

校验码的计算规则应从消息头的首字母开始，到消息体的末字节结束，校验码长度为一个字节。使用CRC-8  x8+x5+x4+1 0x31(0x131)进行校验计算。

2 协议消息体详细内容

1）数采系统消息体格式

- 通用应答

消息ID：0x5000

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 接收消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | WORD | 接收消息的ID |
| 4 | 结果 | BYTE | 0：成功/确认 1：失败/不存在 2：消息错误 3：不支持 |

- 消息ID：0x5004。

终端文件传输的消息体数据格式见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | BYTE | 0x00：日志文件 0x01：相机文件 0x02：视频文件 0x03：升级文件 0x04：配置文件 0x05：数据文件 ....：保留 |
| 1 | 日期/版本 | DWORD | YYYYMMDD |
| 5 | 文件名称 | BYTE[30] | 大小不超过30个字节 |
| 35 | 文件大小 | DWORD | 单位B |
| 39 | 总文件个数 | DWORD |  |
| 43 | 当前文件数 | DWORD |  |
| 47 | 文件内容 | BYTE[n] | 除最后一个数据包外，n为512 |

- 请求升级

- 消息ID：0x5005

请求远程升级的消息体数据格式。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 升级内容 | BYTE | 0x00:不升级 0x01:只更换升级程序 0x02:更换升级程序以及配置文件 |