数采系统与主控的通信协议

1、协议基础

1.1 数据类型

协议消息中使用的数据类型见下表：

| 数据类型 | 描述 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单字节整型(单字节，8位) |
| WORD | 无符号双字节整型(单字，16位) |
| DWORD | 无符号四字节整型(双字，32位) |
| QWORD | 无符号八字节整型（四字，64位） |
| BYTE[n] | n字节 |
| BCD[n] | 8421码，n字节 |
| STRING | GBK编码，若无数据置空 |

1.2 传输规则

协议应采用大端模式的网络字节序来传递字和双底以及多字，传输规则约定如下：

——字节(BYTE)的传输，按照字节流的方式传输；

——字(WORD)的传输，先传递高八位，再传递低八位；

——双字(DWORD)的传输，先传递高二十四位，然后传递高十六位，在传递高八位，最后传递低八位。

——四字(QWORD)的传输，先传递高五十六位，然后传递高四十八位，在传递高四十位，依次最后传递低八位。

1.3 消息的组成

① 消息结构，每条消息有标志位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构如下表所示。

| 标志位 | 消息头 | 消息体 | 校验码 | 标志位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

② 标志位，标志位应采用0x7f表示，若检验码、消息头以及消息体中出现0x7f及0x7e，则要进行转义处理。转义规则定义如下：

对0x7e进行转义，转换为固定两字节数据：0x7e 0x01；

对0x7f进行转义，转换为固定两字节数据：0x7e 0x02；

转义处理过程如下：

发送消息时：先对消息进行封装，然后计算并填充检验码，最后进行转义处理；

接收消息时：先对消息进行转义还原处理，然后验证校验码，最后解析消息。

示例：发送一包内容为0x30 0x7e 0x09 0x7f 0x55的数据包，则经过封装如下：0x7f 0x30 0x7e 0x01 0x09 0x7e 0x02 0x55 0x7f。

③ 消息头

a.消息头内容如下表：

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息ID | WORD | —— |
| 2 | 终端设备识别码 | WORD | 用于识别唯一设备 |
| 4 | 消息流水号 | WORD | 消息的携带属性 |
| 6 | 消息体长度 | WORD |  |

b.消息ID内容如下表：

| 消息ID |  |
| --- | --- |
| 4位 | 12位 |
| 0x0XXX：主控 0x5XXX：数采系统 | 分配各种实体自定义编号，以用来适配各种情形 |

c.终端识别码内容如下表：

| 设备名称 | 终端识别码 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4位 | 12位 |
|  | 终端设备类型 | 终端设备ID |
| 主腔体1号 | 0x1001 |  |
| 主腔体2号 | 0x1002 |  |
| 主腔体3号 | 0x1003 |  |

d.消息流水号：从0x0000开始循环计数

④消息体

一定格式下的实际数据。

⑤校验码

校验码的计算规则应从消息头的首字母开始，到消息体的末字节结束，校验码长度为一个字节。使用CRC-8  x8+x5+x4+1 0x31(0x131)进行校验计算。

2 协议消息体详细内容

1）主控消息体格式

- 通用应答

消息ID：0x0000

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 接收消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | WORD | 接收消息的ID |
| 4 | 结果 | BYTE | 0：成功/确认 1：失败/不存在 2：消息错误 3：不支持 |

- 时钟同步消息

消息ID：0x0002

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间 | QWORD | YYYYMMDDhhmmSS |
| 8 | 版本号 | BYTE | 1 |

- 消息ID：0x0004。

终端文件传输的消息体数据格式见下表6。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | BYTE | 0x00：日志文件 0x01：相机文件 0x02：视频文件 0x03：升级文件 0x04：配置文件 0x05：数据文件 ....：保留 |
| 1 | 日期 | DWORD | YYYYMMDD |
| 5 | 文件名称 | BYTE[30] | 大小不超过30个字节 |
| 35 | 文件大小 | DWORD | 单位B |
| 39 | 总文件个数 | DWORD |  |
| 43 | 当前文件数 | DWORD |  |
| 47 | 文件内容 | BYTE[n] | 除最后一个数据包外，n为512 |

- 电能转换板状态

消息ID：0x0100

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间戳 | BYTE[20] | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 20 | 电能转换板的输入V电压 | DWORD |  |
| 24 | 电能转换板1的输入电流 | DWORD |  |
| 28 | 电能转换板1的输出电流 | DWORD |  |
| 32 | 电能转换板2的输入电流 | DWORD |  |
| 36 | 电能转换板2的输出电流 | DWORD |  |
| 40 | 电能转换板3的输入电流 | DWORD |  |
| 44 | 电能转换板3的输出电流 | DWORD |  |
| 48 | 电能转换板4的输入电流 | DWORD |  |
| 52 | 电能转换板4的输出电流 | DWORD |  |
| 56 | 电能转换板1 24V使能 | BYTE |  |
| 57 | 电能转换板1 12V使能 | BYTE |  |
| 58 | 电能转换板2 24V使能 | BYTE |  |
| 59 | 电能转换板2 12V使能 | BYTE |  |
| 60 | 电能转换板3 24V使能 | BYTE |  |
| 61 | 电能转换板3 12V使能 | BYTE |  |
| 62 | 电能转换板4 24V使能 | BYTE |  |
| 63 | 电能转换板4 12V使能 | BYTE |  |

- 腔体内部环境

消息ID：0x0101

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间戳 | BYTE[20] | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 20 | 温度1 | DWORD |  |
| 24 | 温度2 | DWORD |  |
| 28 | 湿度1 | DWORD |  |
| 32 | 湿度2 | DWORD |  |
| 36 | 漏水1 | DWORD |  |
| 40 | 漏水2 | DWORD |  |
| 44 | 漏电流模块1 | DWORD |  |
| 48 | 漏电流模块2 | DWORD |  |
| 52 | 漏电流模块3 | DWORD |  |
| 56 | 漏电流模块4 | DWORD |  |

- 腔体输出反馈

消息ID：0x0102

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间戳 | BYTE[20] | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 20 | 色质联用输出反馈 | BYTE |  |
| 21 | 备用串口1输出反馈 | BYTE |  |
| 22 | 备用串口2输出反馈 | BYTE |  |
| 23 | 光通讯机输出反馈 | BYTE |  |
| 24 | ADCP输出反馈 | BYTE |  |
| 25 | CTD输出反馈 | BYTE |  |
| 26 | 气相色谱仪输出反馈 | BYTE |  |
| 27 | 甲烷同位素分析仪反馈 | BYTE |  |
| 28 | 二氧化碳同位素分析仪反馈 | BYTE |  |
| 29 | 备用网口反馈 | BYTE |  |
| 30 | ICL输出反馈 | BYTE |  |
| 31 | 显微拉曼分析仪输出反馈 | BYTE |  |
| 32 | 质谱仪输出反馈 | BYTE |  |
| 33 | 声学定位输出反馈 | BYTE |  |
| 34 | 摄像1的输出反馈 | BYTE |  |
| 35 | 摄像2的输出反馈 | BYTE |  |

- 腔体输出状态

消息ID：0x0103

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间戳 | BYTE[20] | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 20 | 色质联用输出状态 | BYTE |  |
| 21 | 备用串口1输出状态 | BYTE |  |
| 22 | 备用串口2输出状态 | BYTE |  |
| 23 | 光通讯机输出状态 | BYTE |  |
| 24 | ADCP输出状态 | BYTE |  |
| 25 | CTD输出状态 | BYTE |  |
| 26 | 气相色谱仪输出状态 | BYTE |  |
| 27 | 甲烷同位素分析仪状态 | BYTE |  |
| 28 | 二氧化碳同位素分析仪状态 | BYTE |  |
| 29 | 备用网口状态 | BYTE |  |
| 30 | ICL状态 | BYTE |  |
| 31 | 工控机输出状态 | BYTE |  |
| 32 | 显微拉曼分析仪输出状态 | BYTE |  |
| 33 | 质谱仪输出状态 | BYTE |  |
| 34 | 声学定位输出状态 | BYTE |  |
| 35 | 摄像1的输出状态 | BYTE |  |
| 36 | 摄像2的输出状态 | BYTE |  |
| 37 | 电交换机2输出状态 | BYTE |  |

- 腔体输出电流

消息ID：0x0104

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间戳 | BYTE[20] | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 20 | 色质联用输出电流 | DWORD |  |
| 24 | 备用串口1输出电流 | DWORD |  |
| 28 | 备用串口2输出电流 | DWORD |  |
| 32 | 光通讯机输出电流 | DWORD |  |
| 36 | ADCP输出电流 | DWORD |  |
| 40 | CTD输出电流 | DWORD |  |
| 44 | 气相色谱仪输出电流 | DWORD |  |
| 48 | 甲烷同位素分析仪电流 | DWORD |  |
| 52 | 二氧化碳同位素分析仪电流 | DWORD |  |
| 56 | 备用网口输出电流 | DWORD |  |
| 60 | ICL输出电流 | DWORD |  |
| 64 | 显微拉曼分析仪输出电流 | DWORD |  |
| 68 | 质谱仪输出电流 | DWORD |  |
| 72 | 声学定位输出电流 | DWORD |  |
| 76 | 摄像1的输出电流 | DWORD |  |
| 80 | 摄像2的输出电流 | DWORD |  |

- 当前运行时序状态表

消息ID：0x0105

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间戳 | BYTE[20] | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 21 | 时序1状态 | BYTE | 0x00：关闭 0x01；等待 0x02：运行 0x03：结束 0x04：不存在时序 0x05：时序状态变更交替中 0x06：异常 |
| 21 | 时序2状态 | BYTE | 0x00：关闭 0x01；等待 0x02：运行 0x03：结束 0x04：不存在时序 0x05：时序状态变更交替中 0x06：异常 |
| 22 | 时序3状态 | BYTE | 0x00：关闭 0x01；等待 0x02：运行 0x03：结束 0x04：不存在时序 0x05：时序状态变更交替中 0x06：异常 |
| 23 | 时序4状态 | BYTE | 0x00：关闭 0x01；等待 0x02：运行 0x03：结束 0x04：不存在时序 0x05：时序状态变更交替中 0x06：异常 |
| 24 | 时序5状态 | BYTE | 0x00：关闭 0x01；等待 0x02：运行 0x03：结束 0x04：不存在时序 0x05：时序状态变更交替中 0x06：异常 |

- 反馈正常时序

消息ID：0x0107

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时序组号 | BYTE | 一共可支持缓存5组。编号为1~5。 |
| 1 | 存在状态 | BYTE | 0x00：不存在 0x01：存在 |
| 2 | 开始时间 | QWORD | YYYYMMDDhhmmss（整型） |
| 10 | 结束时间 | QWORD | YYYYMMDDhhmmss（整型） |
| 18 | 循环传感器个数 | BYTE |  |
| 20 | 传感器识别码 | BYTE | 0x00：工控机（不在时序下发里） 0x01：色质联用 0x02：备用串口1 0x03: 备用串口2 0x04：光通讯机 0x05：ADCP 0x06：CTD（不在时序下发里） 0x07：气相色谱仪 0x08：甲烷传感器 0x09：二氧化碳同位素分析仪 0x0a：备用网口设备 0x0b：ICL 0x0c：显微拉曼分析仪 0x0d：质谱仪 0x0e：声学定位 0x0f：摄像1 0x10：摄像2 0x11：电交换机2（不在时序下发里） |
| 21 | 工作时长 | DWORD | 单位S |
|  | ... |  |  |
|  | 循环间隔时间 | DWORD | 单位S |
|  | 启动延迟时间 | DWORD | 单位S |
|  | 循环次数 | WORD | 单位次 |
| ... | ... | ... | ... |

- 同步状态发送

消息ID：0x0109

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 同步状态 | BYTE | 0x00:同步开始 0x01:同步结束 |

- 基站同步状态发送

消息ID：0x010a

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 同步状态 | BYTE | 0x00:基站同步开始 0x01:基站同步结束 |

- 各设备各阶段控制指令

消息ID：0x0300

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 传感器识别码 | BYTE | 0x00：工控机（不在时序下发里） 0x01：色质联用 0x02：备用串口1 0x03: 备用串口2 0x04：光通讯机 0x05：ADCP 0x06：CTD（不在时序下发里） 0x07：气相色谱仪 0x08：甲烷传感器 0x09：二氧化碳同位素分析仪 0x0a：备用网口设备 0x0b：ICL 0x0c：显微拉曼分析仪 0x0d：质谱仪 0x0e：声学定位 0x0f：摄像1 0x10：摄像2 0x11：电交换机2（不在时序下发里） |
| 1 | 控制指令 | BYTE | 0x00：关机 0x01：开机 0x02：开始分析 0x03：结束分析 |

- CTDO

消息ID：0x0400

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间戳 | BYTE[20] | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 20 | 编号 | BYTE |  |
| 21 | 温度 | DWORD |  |
| 25 | 盐都 | DWORD |  |
| 29 | 深度 | DWORD |  |
| 33 | 溶解氧 | DWORD |  |
| 37 | 电导率 | DWORD |  |

2）数采系统消息体格式

- 通用应答

消息ID：0x5000

具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 接收消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | WORD | 接收消息的ID |
| 4 | 结果 | BYTE | 0：成功/确认 1：失败/不存在 2：消息错误 3：不支持 |

- 心跳

消息ID：0x5001

无消息体。

- 注册

消息ID：0x5002

无消息体。

- 文件传输

- 消息ID：0x5004。

终端文件传输的消息体数据格式见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | BYTE | 0x00：日志文件 0x01：相机文件 0x02：视频文件 0x03：升级文件 0x04：配置文件 0x05：数据文件 ....：保留 |
| 1 | 日期 | DWORD | YYYYMMDD |
| 5 | 文件名称 | BYTE[30] | 大小不超过30个字节 |
| 35 | 文件大小 | DWORD | 单位B |
| 39 | 总文件个数 | DWORD |  |
| 43 | 当前文件数 | DWORD |  |
| 47 | 文件内容 | BYTE[n] | 除最后一个数据包外，n为512 |

- 请求升级

消息ID：0x5005

请求远程升级的消息体数据格式。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 升级内容 | BYTE | 0x00:不升级 0x01:只更换升级程序 0x02:更换升级程序以及配置文件 |

- 请求下位机进行文件操作

消息ID：0x500a

请求远程升级的消息体数据格式。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 指令 | BYTE | 0x00:不操作 0x01:请求获取文件 0x02:请求删除文件 0xde:清空整个存储（仅回收后使用） |
| 1 | 文件类型 | BYTE | 0x00：日志文件 0x05：数据文件 ....：保留 |
| 2 | 日期 | DWORD | YYYYMMDD |
| 6 | 数据类型 | BYTE | 0x00:不操作 0x01:电能板状态数据 0x02:输出反馈数据 0x03:电流输出数据 0x04:继电输出数据 0x05:内部环境数据 0x06:时序运行状态 0x07:CTD数据 |

- 时序控制

消息ID：0x5100。

具体内容见下表，时序下发注意事项见功率分配文档。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时序组号 | BYTE | 一共可支持缓存5组。编号为0~4。 |
| 1 | 操作类型 | BYTE | 0x01：修改并等待当前工作设备工作完最短周期后生效新时序 0x02：修改且关闭该时序所有设备 0x03：清空并等待当前工作设备工作完最短周期 0x04：清空且关闭该时序所有设备 0x05：启动 0x06：预留 0x07：暂停并等待当前工作设备工作完最短周期 0x08：暂停且关闭该时序所有设备 |
| 2 | 开始时间 | QWORD | YYYYMMDDhhmmss（整型） |
| 10 | 结束时间 | QWORD | YYYYMMDDhhmmss（整型） |
| 18 | 循环传感器个数 | BYTE |  |
| 20 | 传感器识别码 | BYTE | 0x00：工控机（不在时序控制列表里） 0x01：色质联用 0x02：备用串口1 0x03: 备用串口2 0x04：光通讯机 0x05：ADCP 0x06：CTD（不在时序控制列表里） 0x07：气相色谱仪 0x08：甲烷传感器 0x09：二氧化碳同位素分析仪 0x0a：备用网口设备 0x0b：ICL 0x0c：显微拉曼分析仪 0x0d：质谱仪 0x0e：声学定位 0x0f：摄像1 0x10：摄像2 0x11：电交换机2（不在时序控制列表里） |
| 21 | 工作时长 | DWORD | 单位S |
|  | ... |  |  |
|  | 循环间隔时间 | DWORD | 单位S |
|  | 启动延迟时间 | DWORD | 单位S |
|  | 循环次数 | WORD | 单位次 |
| ... | ... | ... | ... |

- 同步状态发送

- 消息ID：0x5109

- 具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 同步状态 | BYTE | 0x00:数采系统同步开始 0x01:数采系统同步结束 |

- 基站同步状态下发

- 消息ID：0x510a

- 具体内容见下表。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 同步状态 | BYTE | 0x00:基站文件同步开始 0x01:基站文件同步结束 |

- 阈值下配

- 消息ID：0x5200。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 温度1报警阈值 | DWORD |  |
| 4 | 温度1故障阈值 | DWORD |  |
| 8 | 温度2报警阈值 | DWORD |  |
| 12 | 温度2故障阈值 | DWORD |  |
| 16 | 湿度1报警阈值 | DWORD |  |
| 20 | 湿度1故障阈值 | DWORD |  |
| 24 | 湿度2报警阈值 | DWORD |  |
| 28 | 湿度2故障阈值 | DWORD |  |
| 32 | 输入电压报警阈值 | DWORD |  |
| 36 | 输入电压故障阈值 | DWORD |  |
| 40 | 输入电流报警阈值 | DWORD |  |
| 44 | 输入电流故障阈值 | DWORD |  |
| 48 | 漏电流1报警阈值 | DWORD |  |
| 52 | 漏电流1故障阈值 | DWORD |  |
| 56 | 漏电流2报警阈值 | DWORD |  |
| 60 | 漏电流2故障阈值 | DWORD |  |
| 64 | 漏电流3报警阈值 | DWORD |  |
| 68 | 漏电流3故障阈值 | DWORD |  |
| 72 | 漏电流4报警阈值 | DWORD |  |
| 76 | 漏电流4故障阈值 | DWORD |  |
| 80 | 电池电压报警阈值 | DWORD |  |
| 84 | 电池电压故障阈值 | DWORD |  |
| 88 | 气相色谱湿度报警阈值 | DWORD |  |
| 92 | 气相色谱湿度故障阈值 | DWORD |  |
| 96 | 气相色谱漏电流报警阈值 | DWORD |  |
| 100 | 气相色谱漏电流故障阈值 | DWORD |  |
| 104 | 质谱湿度报警阈值 | DWORD |  |
| 108 | 质谱湿度故障阈值 | DWORD |  |
| 112 | 质谱漏电流报警阈值 | DWORD |  |
| 116 | 质谱漏电流故障阈值 | DWORD |  |
| 120 | 甲烷湿度报警阈值 | DWORD |  |
| 124 | 甲烷湿度故障阈值 | DWORD |  |
| 128 | 甲烷漏电流报警阈值 | DWORD |  |
| 132 | 甲烷漏电流故障阈值 | DWORD |  |
| 136 | 基因温度报警阈值 | DWORD |  |
| 140 | 基因温度故障阈值 | DWORD |  |
| 144 | 基因湿度报警阈值 | DWORD |  |
| 148 | 基因湿度故障阈值 | DWORD |  |
| 152 | 基因漏电流报警阈值 | DWORD |  |
| 156 | 基因漏电流故障阈值 | DWORD |  |
| 160 | 显微拉曼温度报警阈值 | DWORD |  |
| 164 | 显微拉曼温度故障阈值 | DWORD |  |
| 168 | 显微拉曼湿度报警阈值 | DWORD |  |
| 172 | 显微拉曼湿度故障阈值 | DWORD |  |
| 176 | 显微拉曼漏电流报警阈值 | DWORD |  |
| 180 | 显微拉曼漏电流故障阈值 | DWORD |  |
| 184 | 二氧化碳电流报警阈值 | DWORD |  |
| 188 | 二氧化碳电流故障阈值 | DWORD |  |
| 192 | 二氧化碳激光温度报警阈值 | DWORD |  |
| 196 | 二氧化碳激光温度故障阈值 | DWORD |  |
| 200 | 二氧化碳浓度报警阈值 | DWORD |  |
| 204 | 二氧化碳浓度故障阈值 | DWORD |  |
| 208 | 色质联用温度报警阈值 | DWORD |  |
| 212 | 色质联用温度故障阈值 | DWORD |  |
| 216 | 色质联用湿度报警阈值 | DWORD |  |
| 220 | 色质联用湿度故障阈值 | DWORD |  |
| 224 | 色质联用压力报警阈值 | DWORD |  |
| 228 | 色质联用压力故障阈值 | DWORD |  |
| 232 | 色质联用电流报警阈值 | DWORD |  |
| 236 | 色质联用电流故障阈值 | DWORD |  |
| 240 | CTDO深度报警阈值 | DWORD |  |
| 244 | CTDO深度故障阈值 | DWORD |  |

- 请求控制

- 消息ID：0x5201。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 传感器识别码 | BYTE | 0x00：工控机（不在时序控制列表里） 0x01：色质联用 0x02：备用串口1 0x03: 备用串口2 0x04：光通讯机 0x05：ADCP 0x06：CTD（不在时序控制列表里） 0x07：气相色谱仪 0x08：甲烷传感器 0x09：二氧化碳同位素分析仪 0x0a：备用网口设备 0x0b：ICL 0x0c：显微拉曼分析仪 0x0d：质谱仪 0x0e：声学定位 0x0f：摄像1 0x10：摄像2 0x11：电交换机2（不在时序控制列表里） |
| 1 | 请求动作 | BYTE | 0x00: 关机 0x01: 开机 0x02: 重启 |

- 气相色谱仪数据

- 消息ID：0x5300。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 温度 | DWORD |  |
| 4 | 湿度 | DWORD |  |
| 8 | 压力 | DWORD |  |
| 12 | 漏电流 | DWORD |  |
| 16 | 乙烷浓度 | DWORD |  |
| 20 | 丙烷浓度 | DWORD |  |
| 24 | 丁烷浓度 | DWORD |  |

- 质谱仪数据

- 消息ID：0x5301。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 温度 | DWORD |  |
| 4 | 湿度 | DWORD |  |
| 8 | 压力 | DWORD |  |
| 12 | 漏电流 | DWORD |  |
| 16 | 甲烷浓度 | DWORD |  |
| 20 | 氮气浓度 | DWORD |  |
| 24 | 氧气浓度 | DWORD |  |
| 28 | 氩气浓度 | DWORD |  |
| 32 | 二氧化碳浓度 | DWORD |  |
| 36 | 水浓度 | DWORD |  |

- 色质联用仪数据

- 消息ID：0x5302。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 温度 | DWORD |  |
| 4 | 湿度 | DWORD |  |
| 8 | 压力 | DWORD |  |
| 12 | 漏电流 | DWORD |  |
| 16 | C2浓度 | DWORD |  |
| 20 | C3浓度 | DWORD |  |
| 24 | C4浓度 | DWORD |  |
| 28 | C5浓度 | DWORD |  |
| 32 | C6浓度 | DWORD |  |
| 36 | C7浓度 | DWORD |  |
| 40 | C8浓度 | DWORD |  |
| 44 | C9浓度 | DWORD |  |

- 甲烷同位素数据

- 消息ID：0x5303。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 温度 | DWORD |  |
| 4 | 湿度 | DWORD |  |
| 8 | 压力 | DWORD |  |
| 12 | 漏电流 | DWORD |  |
| 16 | 水浓度 | DWORD |  |
| 20 | 甲烷浓度 | DWORD |  |
| 24 | 丰度 | DWORD |  |

- 二氧化碳数据

- 消息ID：0x5304。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 温度 | DWORD |  |
| 4 | 湿度 | DWORD |  |
| 8 | 压力 | DWORD |  |
| 12 | 漏电流 | DWORD |  |
| 16 | 光强 | DWORD |  |
| 20 | 激光温度 | DWORD |  |
| 24 | C12同位素丰度 | DWORD |  |
| 28 | CO2浓度 | DWORD |  |

- 显微拉曼数据

- 消息ID：0x5305。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 温度 | DWORD |  |
| 4 | 湿度 | DWORD |  |
| 8 | 压力 | DWORD |  |
| 12 | 漏电流 | DWORD |  |
| 16 | 颗粒物序号 | WORD |  |
| 18 | 坐标X | DWORD |  |
| 22 | 坐标Y | DWORD |  |
| 26 | 类型 | DWORD |  |
| 30 | 面积 | DWORD |  |
| 34 | 长 | DWORD |  |
| 38 | 宽 | DWORD |  |

- 基因测序数据

- 消息ID：0x5306。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 温度 | DWORD |  |
| 4 | 湿度 | DWORD |  |
| 8 | 压力 | DWORD |  |
| 12 | 漏电流 | DWORD |  |
| 16 | 试剂温度 | DWORD |  |
| 20 | 样本浓度 | DWORD |  |
| 24 | 当前工作流程 | DWORD |  |

- 电池电压

- 消息ID：0x5307。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 电池电压 | DWORD |  |